福建省肿瘤医院

机房不间断电源网超品牌论证公告

第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：机房不间断电源 |
| 2 | 调研报名时间：2024年11月26日至12月3日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间： 2024年12月5日 9:00 |
| 3 | 文件正本壹份,副本壹份胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 文件递交处：福建省肿瘤医院网络技术中心 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |
| 6 | 采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8467。 |

地　址： 福建省福州市福马路420号

福建省肿瘤医院科研楼四楼网络技术中心

邮　编：350014

报名联系电话：0591-83660063-8822

联系人：钱 工、金 工

第二部分 具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 机房不间断电源 | 1项 | 40 |

二、技术及服务要求

# （一）合同包（一）

| 序号 | 项目 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 1台 | 1、额定容量80KVA, 纯在线式三进三出， 2、工作方式, 工频在线式设计12脉冲，输出有工频隔离变压器，直流电压384V。 3、输入范围满足从0到100%负载的跃变，而无需切换到旁路，并保护输出稳定。 4、双变换线在线式架构，电池转换时间≤0ms。 5、过载保护115%正常工作，125%10分钟，150%1分钟，200%1s 6、具备大屏幕触摸屏+LED+LCD显示屏，中英文显示智能图标触摸按钮，表格式数据资料、事件记录显示。 7、可软件设置电池的放电测试，及设置定期电池放电而无需断开输入市电开关。 8、充电时间,要求8小时可达90%电池额定容量。 9、具备输入保护电压、频率超限；输出保护过流、短路、功因过低 ;电池保护 过充保护、过放保护 ;硬件故障保护辅助电源异常、 断路器跳闸、熔断器断开等保护功能。 10、具有RS232和RS485通讯接口。标配SNMP 卡（网络远程监控） 11、具备串联热备份或并联，实现8台UPS并联冗余功能； |
| 2 | 蓄电池 | 160节 | 1.采用胶体蓄电池，容量为12V200Ah，蓄电池在环境温度25℃浮充运行条件下，在85%放电深度情况下放电次数不小于600次。蓄电池在遇到明火情况下，不发生爆炸。 2.当蓄电池环境温度在-10℃~+50℃条件下，其性能指标满足正常使用要求。 3.电解液浓度≤1.28。 4.蓄电池自放电率每月不大于2％。 5.蓄电池内阻值每组内各只电池之间偏差范围小于10。 6.蓄电池采用全密封防泄漏结构，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。 7.蓄电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、汇流条、端子、电解液等组成。蓄电池结构保证在使用寿命期间，不渗漏电解液。 8.外壳材料：采用阻燃耐腐、耐压、耐高温、耐水蒸气泄漏、耐震合成材料。 9.蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性。 10.蓄电池极板与极性标志一致。正、负极端子便于用螺栓连接。 11.蓄电池的外观无裂纹、变形及污点。 12.蓄电池的连接线采用柔性直流阻燃电缆，耐压>1000V。 13.蓄电池极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。极板厚度与使用寿命相适应。 14.蓄电池使用期间安全阀自动开启闭合，闭阀压力在1kPa~10kPa范围内，开阀压力在10kPa-49kPa范围内。 15.蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV。 16.蓄电池在大电流放电后，极柱不熔断，其外观不出现异常。 17.蓄电池的密封反应效率不低于95％。 18.蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电16h后，外观无明显变形及渗液。 19.蓄电池在-30℃和65℃时封口剂无裂纹及溢流。 20.蓄电池的组合安装具备抗7级地震能力。 21.蓄电池间接线板、终端接头选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。 22.提供6套32节电池一组的支架式电池箱、内部配有电池开关到电池的连接线。 23.提供的支架式电池箱能承受蓄电池重量和抗7度地震的能力，保证电池间连线不中断，单体不破裂。支架具有维护、检查、搬动蓄电池方便的特点，具有防锈、防腐、耐酸的能力。 24.胶体蓄电池节数不少于160节，重量不得低于65公斤，电池内不得参杂有玻璃，沙子等物质影响电池质量和放电时间。 2.25.采用高品质设计寿命十年以上的胶体蓄电池。 |

- 其他要求

1、本项目报价需包含设备运输、安装及调试等上门服务。提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）。提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在所报价格内。

2、本项目设备需符合UPS电源技术规范标准主要包括电源稳定性、‌安全性、‌环保性、‌防火防爆以及整机可靠性的多方面要求。‌
   3、本项目售后服务要求，所有设备及配件必须提供三年保修，硬件设备必须7×24小时免费上门维护，如有故障电话后2小时内须指派专业技术人员到达现场解决故障，若4小时内不能解决故障，须提供同等设备备用。
四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介。

2、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单；

5、本调研会的报价仅做为本项目公开招标的预算限价；不做参与投标的限制条件；

6、上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；

7、参加调研会的公司应准备PPT材料（含方案介绍、服务及集成能力、应用案例、报价等）、技术参数等材料，每公司讲解时间30分钟（含答疑10分钟）；同时上述材料须交予院方留档（发送邮件到wlb@fjzlhospital.com，并提供U盘留档）。

项目文件回执单

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院网络技术中心报名。

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

福建省肿瘤医院

年  月  日