福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

# 第一部分 须知前附表

| 序号 | 主 要 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | ## 项目名称：手术净化系统等维保服务项目综合调研公告 |
| 2 | 调研报名时间：2026年5月7日至5月13日(节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间） 调研会时间：2026年5月14日下午14点30分 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 有意向参与的按照附件操作要求进行线上报名。 调研会现场提交纸质调研文件正本 1份，副本2份。胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 综合调研纸质文件递交处：福建省肿瘤医院设备科 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地  址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科（见福便利楼上三楼）办公室五

报名联系电话：0591-62752532   何

第二部分  具体要求

一、采购内容

| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 手术净化系统等维保服务 | 3年 | 120 |

- 技术功能及服务要求

（一）：手术净化系统等维保服务

| 序号 | 项目 | 参考参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手术净化系统等维保服务（3年） | - 服务范围 本项目为福建省肿瘤医院净化系统维保，净化区域包括洁净手术部及其辅房，主要设备如下： - 净化循环机组20台； - 净化新风机组5台； - 净化手术室19间； - 快速升降温制冷机组1套； 5. 洁净手术室过保的配套设施及不锈钢推车维修 - 维修保养工作内容 具体维保的工作内容包括：装饰系统、电气系统、净化空调系统、排风系统、净化空调智能控制系统。 - 装饰系统 - 医用电动门、传递窗日常保养、维修及配件更换等； - 建立设备维保档案，填写设备维修记录卡。 - 电气系统 - 照明灯具、开关插座、术间配电箱、电气设备的日常保养、维修及配件更换等； - 建立设备维保档案，填写设备维修记录卡。 - 净化组合式空调机保修内容 - 包含机组的风机、电机、表冷器、皮带、加湿器、风阀、水阀、机组过滤器等； - 包含定期检查机组系统内各级过滤器是否存在问题； - 处理日常机组报警、故障维修、应急处理； - 建立设备维修档案，填写设备维修记录卡。 - 排风机保修内容 - 范围包含排风机组的风机电机、风阀等； - 处理日常机组报警、故障维修、应急处理； - 建立设备维修档案，填写设备维修记录卡。 - 空调自动控制系统保修内容 - 包含空调自控系统的控制柜、PLC控制器、变频器、空气开关、接触器、中间继电器、控制电源系统、人机界面系统、情报面板、温湿度传感器、压力传感器、风阀水阀执行器； - 处理日常机组报警、故障维修、应急处理； - 建立设备维修档案，填写设备维修记录卡。 - 监测、检测 - 每日监测房间压差情况，发现压差出现异常时，及时处理房间压差系统控制及调节； - 维保期间每半年对净化区域的空气指标进行自检，自检内容与要求如下： - 含尘浓度：尘埃粒子颗粒数在规范内，并配合院感做好细菌培养检测。 - 压差：检测各洁净区域内的压差，防止发生由于气流走向错误而导致手术感染。 - 风速和风量：百级手术室要求离地1.2米处截面风速控制在0.20-0.25m/s的范围内；千级换气次数≥24次/h，万级换气次数≥18次/h。 - 温度要求控制在21℃～25℃. - 相对湿度要求控制在30%～60%。 - 高效过滤器更换后，维保单位进行自检，自检合格后邀请第三方检测机构对净化区域进行检测。 - 建立设备检测档案，填写监测及风压调节记录。 7.洁净手术室过保的配套设施及不锈钢推车维修（详见：附件二） - 净化机组维保内容 - 每日检查设备机房，查看设备运行是否有异常。 - 每日检查净化区温、湿度是否正常，从温湿度正常与否判断恒温恒湿控制系统是否有故障。 - 新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次；回风滤网每周清洁一次。 - 每季度检查风机、皮带、轴承等使用磨损情况，根据使用情况制定更换计划。 - 每周检查机组空气过滤器使用情况，粗效过滤器宜1月～2月更换一次；中效过滤器宜每周检查，3个月更换一次；亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。高效过滤器半年检测一次，每2年更换一次，或根据检测结果当阻力超过设计初阻力160Pa等问题提出更换建议。过滤器清单见附件一。 - 排风机组中的中效过滤器宜每年更换，发现污染和堵塞及时更换。 - 每季度检查一次净化机组箱门、壁板的密封性，对漏风处进行补胶或更换密封条。 - 每季度对净化机组冷、热表冷器进行检查。 - 送风、回风、排风管道上的手动调节阀、定风量阀、防火阀等阀门定期的检修。 - 净化机组加湿器季节性维护，水、汽过滤器清洗。 - 空调水管保温棉的检查和破损修复。 - 恒温恒湿自控系统中央处理器运行情况检查和参数调整。 - 设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。 - 维修保养服务要求 - 人员配置 现场常驻1名维保人员，维保人员具有3年以上净化工程维护经验，熟悉净化工程原理，具有变频器，PLC、DDC等自控设备的安装调试能力。 - 维保要求 - 维保期限内，提供24小时应急响应，每日对净化空调系统进行维修保养服务，保证净化系统正常运行。 - 提供维修记录，定期上交相关科室，并配合与净化相关的检查。 - 维保人员根据现场设备的运行状态提供应急维修备品、备件清单。 - 每日进行巡检保养，应急故障20分钟内到达并解决故障。 - 设备故障现场无法修复的须采取积极有效的应急措施，保证空调系统的临时应急使用。 - 维保服务费包含维修所需的所有配件采购费，不含整机更换或改造所产生的费用。 - 涉及配件的采购或定制周期的故障排除最长时间不超过7天。 - 附件 附件一：过滤器清单 过滤器名称; 规格; 数量; 单位; 年更换 次数 （年/次）; 年更换 总量; 备注. 初效板式G4; 595*287*95; 14; 只; 6; 84. 初效板式G4; 595*487*95; 2; 只; 6; 12. 初效板式G4; 595*492*95; 5; 只; 6; 30. 初效板式G4; 595*592*95; 24; 只; 6; 144. 初效板式G4; 780*680*46; 2; 只; 6; 12. 初效板式G4; 1000*700*46; 4; 只; 6; 24. 中效袋式F8; 595*287*534; 16; 只; 4; 64. 中效袋式F8; 595*292*534; 8; 只; 4; 32. 中效袋式F8; 595*487*534; 2; 只; 4; 8. 中效袋式F8; 595*492*534; 7; 只; 4; 28. 中效袋式F8; 595*592*534; 25; 只; 4; 100. 中效板式F5; 1025*330*21; 79; 只; 4; 316. 中效板式F5; 820*330*21; 34; 只; 4; 136. 中效板式F5; 520*340*21; 10; 只; 4; 40. 亚高效H10; 595*287*292; 3; 只; 1; 3. 亚高效H10; 595*492*292; 2; 只; 1; 2. 亚高效H10; 595*592*292; 8; 只; 1; 8. 高效过滤器; 1110*375*69; 4; 只; 2年1次; 签定合同当年需要更换高效过滤器. 高效过滤器; 1110*700*69; 2; 只; 2年1次. 高效过滤器; 375*1310*69; 2; 只; 2年1次. 高效过滤器; 1310*500*69; 2; 只; 2年1次. 高效过滤器; 610*570*69; 72; 只; 2年1次. 高效过滤器; 765*510*69; 72; 只; 2年1次. 高效过滤器; 484*484*220; 93; 只; 2年1次. 高效过滤器; 320*320*220; 12; 只; 2年1次. 注：过滤器清单仅供参考，具体数量以各潜在供应商现场实际勘察为准。 附件二：配套设施及不锈钢推车维修。 序列; 类别; 数量. 1; 消毒感应洗手池; 20. 2; 交换车; 35. 3; 净化门; 68. 4; 手术器械车（大）; 30. 5; 无菌物品柜写字台; 19. 6; 麻醉药品柜; 19. 7; 手术辅助物品柜; 19. 8; 一次性物品柜; 19. 9; 治疗车; 20. 10; 器械车（中）; 40. 11; 三层车; 19. 12; 两层车; 6. 13; 布类车; 20. 14; 麻醉车; 38. 15; 污物车; 20. 16; 术后器械车; 13. 17; 送物车; 6. 注：数量仅供参考，具体数量以成交供应商现场实际勘察为准。 |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请按照附件线上报名教程要求上传携带加盖公章的项目文件回执单（pdf格式）、公司营业执照（pdf格式）、参与人员授权等相关授权（pdf格式）、报名联系人近半年医社保证明（需同一界面同时显示人员和公司名称）（pdf格式）。

2、论证会时提交相关材料纸质胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类服务的中标书（若有）。

5、提供参数响应对比表

6、以上所提供设备参数为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

项目文件回执单

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

年　 月　 日